## Slide 1: SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN

## Slide 2: ÍNDICE
Introducción
  Noción de sistema
  Lazo abierto
  Lazo cerrado
Control continuo
  Introducción
  Control ON-OFF
  Control PID
Resumen

## Slide 3: Introducción
1

## Slide 4: Noción de sistema
1.1

## Slide 5: Noción de sistema
  Un Sistema se define como el conjunto de elementos interrelacionados capaces de realizar una operación u objetivo dado.
  El Sistema, por tanto, actuará a partir de unas magnitudes o causas (entradas) a fin de proporcionar unas respuestas o efectos (salidas).
SISTEMA
Perturbación
S1
S2
Sm
e1
e2
em
Aula+circuito de agua caliente
Ventanas al exterior
Temp aula
Temp referencia
Caudal agua caliente
Tª agua

## Slide 6: Definiciones
Sistema: Combinación de una serie de componentes que persiguen un objetivo común conjuntamente.
Controlar: Medir el valor de la variable a controlar y aplicar la acción necesaria al sistema para reducir la diferencia entre este valor y el objetivo.
Variable controlada: Magnitud que se mide y controla. Normalmente la variable controlada es una salida del sistema.
Referencia o consigna: Valor que se desea para la variable controlada.
Variable accionada / Acción de control: Magnitud sobre la que se realiza el cambio con el objetivo de variar la variable controlada. Normalmente son entradas del sistema.
Perturbación: Todas las entradas que no se manipulan y que por lo tanto tienen un efecto perjudicial sobre el control.
Causa (entrada)
Efecto (salida) o variable controlada

## Slide 7: Lazo abierto
1.2

## Slide 8: Lazo abierto
  Los sistemas de control pueden ser de dos tipos:
    Control en lazo abierto
    Control en lazo cerrado
  Sistema de control en lazo abierto: Son aquellos en los que la salida no tiene influencia sobre la entrada. El controlador genera la orden sin tener en cuenta el valor actual de la salida del sistema.
Sistema
Perturbación
Variable controlada
Variable manipulada

## Slide 9: Lazo abierto
  Sistema de control en lazo abierto
  A cada referencia de entrada le corresponde una señal de salida fija.
  No se compara la salida del sistema con el valor deseado (setpoint/referencia) y, por lo tanto, la salida del sistema no influye en el control.
  El sistema de control no tiene noticias sobre la señal de salida. Si se desvía la señal de salida de la referencia, el sistema no podrá responder autónomamente para corregir el desvío (error).

## Slide 10: Lazo abierto
  Sistema de control en lazo abierto

## Slide 11: Lazo abierto
  Sistema de control en lazo abierto
  El control en lazo abierto se implementa en los procesos controlados secuencialmente, con acciones que influyen de forma determinada y sin regulación continua de alguna variable. Normalmente se controlan a través de un PLC.

## Slide 12: Lazo abierto
Pregunta: ¿Qué es lo que sucede si tengo el pie en el acelerador en un ángulo constante de apertura (pie en la misma posición) cuando en vez de transitar en una llanura empiezo a subir una cuesta? Razonar la respuesta

## Slide 13: Lazo cerrado
1.3

## Slide 14: Lazo cerrado
  Sistema de control en lazo cerrado: Son aquellos en los que el controlador tiene en cuenta el valor actual de la salida del sistema.
Sistema
Perturbación
Variable controlada
REALIMENTACIÓN
Variable manipulada

## Slide 15: Lazo cerrado
  Sistema de control en lazo cerrado
  Los sistemas de lazo abierto son simples pero su funcionamiento solo es satisfactoria cuando el controlador está bien calibrado y en ausencia de perturbaciones. Estas dos condiciones son difíciles de satisfacer, por lo tanto, es reducido el número de casos prácticos donde se utilice el lazo abierto.
  La mayor ventaja del lazo cerrado es la insensibilidad a las perturbaciones y el mayor inconveniente es que se pueden dar problemas de estabilidad.

## Slide 16: Lazo cerrado
  Sistema de control en lazo cerrado
LAZO ABIERTO
LAZO CERRADO

## Slide 17: Lazo cerrado
  Estructura básica de control
  Se denomina estructura básica de control, a un sistema de control en lazo cerrado. Los elementos que lo constituyen son:
  Planta: Es aquello que se quiere controlar
  Órgano de medida: es aquel que da un valor de la magnitud que se desea controlar (mide).
  Comparador: es el dispositivo que determina la desviación existente entre el valor deseado (consigna) para la magnitud a controlar y el valor medido.
  Órgano de control: Es aquel que indica la magnitud de la acción a efectuar (señal de control) sobre la planta en función de la desviación observada por el comparador.

## Slide 18: Lazo cerrado
  Estructura básica de control
  La variable deseada (consigna) puede estar representada como una magnitud física de cualquier tipo. Entonces, para que sea comparable con la señal dada por el órgano de medida aquella deberá transformarse en una magnitud del mismo tipo y cuyos valores se refieren a los mismos rangos de la variable a controlar.
  El órgano que realiza dicha transformación es el órgano de consigna.

## Slide 19: Lazo cerrado
  Estructura básica de control

## Slide 20: Definiciones
Consigna: Es el valor deseado de la variable a controlar.
Señal de error: Desviación entre la consigna y el valor medido de la variable a controlar.
Señal de control: Es la señal que los elemento de control aplican a la planta y representa el grado de intensidad de la acción.
Variable manipulada: Es la entrada del sistema a controlar, que se manipula para imponerle un funcionamiento dado.
Variable controlada: Es la salida de la planta que se controla.
Retroalimentación: Es el camino de vuelta desde la salida de la planta hasta el comparador.

## Slide 21: Lazo cerrado
  Sistema de control en lazo cerrado

## Slide 22: Lazo cerrado
  Ejemplos sistema de control en lazo cerrado

## Slide 23: Lazo cerrado
  Ejemplos sistema de control en lazo cerrado

## Slide 24: Lazo cerrado
  Ejemplos sistema de control en lazo cerrado

## Slide 25: Lazo cerrado
  Ejemplos sistema de control en lazo cerrado

## Slide 26: Ejercicio:
Indica el nombre de los elementos que integran el siguiente diagrama de bloques

## Slide 27: Ejercicio:
Identifica el tipo de lazo de control de los siguientes ejemplos.

## Slide 28: Ejemplos de lazos?

## Slide 29: Control continuo
2

## Slide 30: Introducción
2.1

## Slide 31: Introducción
  Proceso continuo vs Proceso secuencial
PROCESO CONTINUO
PROCESO SECUENCIAL
Línea de montaje automática
Horno continuo

## Slide 32: Introducción
  Proceso continuo
  La materia prima entra continuamente en el sistema, así como el producto acabado en la salida.
  Los procesos de duración más bien larga y las variables a controlar son analógicas (continuas):
    Temperatura en un alto horno.
    Nivel de un depósito.
    Proceso de bobinado/des bobinado.
  Los controladores que se utilizan son ON/OFF, PID…

## Slide 33: Introducción
  Tipos de control en procesos continuos
  Control ON-OFF
  Control Proporcional (P)
  Control Proporcional-Integral (PI)
  Control Proporcional-Integral-Derivativo (PID)
  El objetivo es el control de la variable física del proceso continuo (temperatura, presión, nivel, caudal…) con error 0 y de forma estacionaria.

## Slide 34: Introducción
  Tipos de control en procesos continuos

## Slide 35: Control ON-OFF
2.2

## Slide 36: Control ON-OFF
  Introducción
  La salida del controlador toma tan sólo dos valores, ON (encendido) y OFF (apagado).
  El controlador calcula el error en todo momento, error(t)=referencia – retroalimentación
  Si error > 0, Salida=ON
  Si error ≤ 0, Salida=OFF

## Slide 37: Control ON-OFF
  Ejemplo

## Slide 38: Control ON-OFF
Cuando el error supera el valor 0, se da el cambio OFF-ON.
Cuando el error baja del valor 0, se da el cambio ON-OFF.
Como resultado de una conmutación continua, el controlador genera una oscilación de la variable controlada.
Ejemplos: Termostato, bomba de baño, luz farolas…

## Slide 39: Control ON-OFF
  Ejemplo
  Si graficamos el cambio de la temperatura de un horno de 325ºC a 350ºC veríamos lo siguiente:
Referencia y valor actual
Salida controlador

## Slide 40: Control ON-OFF
  Ejemplo

## Slide 41: Control ON-OFF
  Control ON-OFF con histéresis
  Para reducir la frecuencia de conmutación encendido/apagado, se introduce una histéresis.
  Por el contrario, la amplitud de la oscilación aumenta.
  Si error > H/2, Salida=ON
  Si error < -H/2, Salida=OFF

## Slide 42: Control ON-OFF
  Control ON-OFF con histéresis
Sin histéresis
Con histéresis

## Slide 43: Control ON-OFF
  Desventajas control ON-OFF
  Se da una oscilación permanente que no se puede eliminar. No es deseable en muchos sistemas de control.
  Una frecuencia de conmutación alta supone una vida útil baja de los componentes (contactores, válvulas…) ya que poseen un número máximo de conmutaciones.

## Slide 44: Efecto de incrementar la histéresis

## Slide 45: Ejercicio ON-OFF
¿Cuál es el valor e histéresis que se aplica en este control On-OFF?

## Slide 46: Control PID
2.3

## Slide 47: Control PID
  Introducción
  Tipo de control muy extendido en la industria
  Basado en el control en lazo cerrado, generan una salida en función del error que existe en cada momento.
Referencia
error
PID
Variable manipulada
sistema
Variable controlada
Sensor
Controlador
Feedback

## Slide 48: Control PID

## Slide 49: Control PID
  Control Proporcional (P)
  Este tipo de control multiplica el error por una constante. A esta constante se le llama ganancia proporcional (Kp).
  Un valor pequeño de ganancia (Kp) genera una respuesta ante el error pequeña. Puede dar como resultado un control de poca sensibilidad y lento ante las perturbaciones.
  Una valor demasiado grande de ganancia (Kp) genera una respuesta grande ante el error. El sistema puede volverse inestable, sobrepasar el valor deseado e incluso oscilar.

## Slide 50: Control PID
  Control Proporcional (P)

## Slide 51: Control PID
  Control Proporcional (P)
  A medida que el error se reduce, pese a multiplicarlos por Kp, el sistema no es capaz de producir el cambio necesario para seguir reduciendo el error y aparece un error estacionario permanente.
  Para eliminar el error estacionario hay que incluir factores que tenga en cuenta el tiempo (pasado y futuro), es decir un control integrado o derivativo.
High Kp
Best Kp
Low Kp
Kp alto: Sobrepasamiento y oscilaciones.
Kp optimo: Error estacionario admisible.
Kp bajo: Error estacionario demasiado grande.

## Slide 52: Ejercicio
CONTROL | CONSIGNA | MEDIDA | ERROR | SALIDA (teórica) CONTROLADOR
Kp=1 | 48 | 0 |  | 
Kp=1 | 48 |  | 32 | 
Kp=0,8 | 48 |  | 10 | 
Kp=1 |  | 65 |  | 5
Kp=0,85 | 56 | 15 |  | 
Kp=1 | 60 |  |  | 30
Kp=1 | 70 |  | 65 | 
Kp=1 | 35 |  | 5 | 
Kp=0,7 |  | 65 | 13 | 
Kp=1 |  | 34 |  | 15
Completar la tabla con los valores requeridos, recomendamos dibujar diagrama de bloques de un lazo cerrado
Non dago ariketa hauxe?

## Slide 53: Control PID
  Control Integral (I)
  El término integral considera el histórico del error y su duración. La acción integral actúa cuando hay una desviación entre la consigna y la variable controlada, integrando el error respecto al tiempo (suma).
  La señal de control variará siempre que el error sea diferente a cero y desaparecerá cuando el error sea igual a cero.
  Característica principal: La acción integral hace desaparecer el error estacionario (Offset).

## Slide 54: Control PID
  Control Proporcional Integral (PI)
  Cuando se utiliza únicamente el término integral, es más lento que un sistema de control proporcional, por lo que se generan oscilaciones y se tienen más posibilidades de convertirse en un sistema inestable.
  Por lo tanto, se suele utilizar junto con la acción proporcional (PI).

## Slide 55: Control PID
  Control Derivativo (D)
  La salida del controlador es proporcional a la velocidad de cambio del error en ese momento (derivada del error).
  La acción derivativa corrige las tendencias a desviarse de la referencia en régimen permanente y se anticipa a las desviaciones.
  La acción derivativa aparece cuando hay una tendencia a la desviación y su reacción consiste en anular esa tendencia.
  Característica principal: La acción derivativa hace desaparecer las posibles oscilaciones del sistema

## Slide 56: Control PID
  Control Derivativo (D)

## Slide 57: Control PID
  Control PID
  Acción Proporcional: Actúa dependiendo de la desviación del error.
  Acción Integral: Elimina el error en régimen permanente.
  Acción Derivativa: Se anticipa a las desviaciones eliminando las perturbaciones.

## Slide 58: Control PID

## Slide 59: Control PID
  Control PID

## Slide 60: Control PID
  Sintonía PID

## Slide 61: Control PID
¿Sería válido esta respuesta del controlador para estos dos procesos inductriales? Razónalo

## Slide 62: Resumen
3

## Slide 63: Resumen

## Slide 64: Ejercicio:
Indica el nombre de los elementos que integran el siguiente diagrama de bloques
Valor de referencia
Variable manipulada
Variable controlada
Realimentación
Error
Controlador
Sensor
Sistema

## Slide 65: Ejercicio:
Identifica el tipo de lazo de control de los siguientes ejemplos.

## Slide 66
Eskerrik asko
Muchas gracias
Thank you